   Sicienko, dnia 11.08.2014r.

N/znak: IR.271.37.2014.MSz,


…………………………………………………

…………………………………………………
Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia o wartości

nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 EURO

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie oświetlenia drogowego drogi gminnej w miejscowości Dąbrówczyn.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) budowę oświetlenia drogowego drogi gminnej w miejscowości Dąbrówczyn, poprzez zabudowę słupa przelotowego ŻN-10 w osi istniejącej linii napowietrznej nn. 0,4 kV (lokalizację słupa pokazano na rys. 2/2),

b) na słupie należy zabudować szafkę oświetleniową jednofazową dwuobwodową z pomiarem energii, sterowaną przekaźnikiem zmierzchowym,

c) z istniejącej linii napowietrznej nn. 0,4 kV typu 4xAl-50 mm2 należy poprzez zabezpieczenie napowietrzne wyprowadzić kabel zasilający do szafki oświetleniowej. Przyłącze wykonać kablem YAKY 2x35 mm2 układanym w rurze po słupie,

d) z szafki oświetleniowej należy wyprowadzić kabel oświetleniowy typu YKY 3x2,5 mm2 do oprawy oświetleniowej, 

e) na słupie linii napowietrznej należy zamontować wysięgnik o długości 1,5 m o kącie podniesienia lampy 100,

f) na wysięgniku należy zamontować oprawę oświetleniową o mocy 150 W. 

Za wykonane zadanie ustalone będzie wynagrodzenie ryczałtowe. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych zapytaniem. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

Ponadto w cenie należy uwzględnić obsługę geodezyjną zadania.

W celu właściwego określenia przedmiotu zamówienia do niniejszego zapytania dołączony został projekt budowlany, schemat zasilania, plan sytuacyjny, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót elektrycznych.

Celem ułatwienia przygotowania oferty Zamawiający (pomocniczo) załącza przedmiar robót, który określa niezbędne podstawowe do wykonania roboty. Pragniemy zwrócić uwagę, że dokument ten ma jedynie ułatwić dokonanie wyceny, nie może jednak być podstawą do dokonywania rozliczeń za roboty, na które zawarta umowa będzie miała charakter UMOWY RYCZAŁTOWEJ.
Termin realizacji do 30 września 2014r.
Ponadto do treści niniejszego zapytania ofertowego załączamy projekt umowy jaka zawarta będzie na zrealizowanie robót.
Wykonawca na wykonane prace i zamontowane urządzenia udzieli gwarancji co najmniej na 24 miesiące.

Zamawiający zapłaci za wykonanie oświetlenia przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

Ofertę cenową  na załączonym druku prosimy złożyć na adres Urząd Gminy w Sicienku, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko w nieprzekraczalnym terminie do 21 sierpnia 2014r. do godz. 900, osobiście, pocztą, faxem na numer (052) 58 70 407 lub na adres e-mail ug@sicienko.pl . Do oferty  należy załączyć kserokopie uprawnień budowlanych do kierowania robotami dla branży elektrycznej i zaświadczenie o przynależności do właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego. W przypadku przesłania oferty faxem lub emailem, niezbędne jest niezwłoczne dostarczenie oryginału oferty wraz z załącznikami do siedziby Zamawiającego. 
Po wyborze wykonawcy z wybranym oferentem zostanie niezwłocznie sporządzona umowa na wykonanie oświetlenia zgodnie z załączonym wzorem.
         ……………….…………….......










      Miejscowość dnia

…………………………………………………………

Pełna nazwa oferenta

………………………………………………………….

Siedziba i adres 







     GMINA SICIENKO
…………………………………………………………

Nazwa rejestru, w którym wpisany jest przedsiębiorca i numer w rejestrze 

    
          ul. Mrotecka 9
NIP ……………………………………………..…..



      86-014 SICIENKO
……………………………………………………………






Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji
……………………………………………………………






Nr telefonu i nr fax
OFERTA

W nawiązaniu do otrzymanego zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie oświetlenia drogowego drogi gminnej w miejscowości Dąbrówczyn oferujemy wykonanie prac
za łączną cenę netto …………………………+ VAT …... % tj. kwota …….……………….

Wartość oferty brutto ……………………………. zł
Załącznikami do niniejszej oferty są:

1) Kserokopia uprawnień budowlanych do kierowania robotami dla branży elektrycznej.

2) Kserokopia  zaświadczenia o przynależności do właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego.

Jednocześnie oświadczamy, że:

1) realizacja usługi  nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2014r.

2) akceptuję 30-to dniowy termin płatności wystawionej przez nas faktury. 

3) akceptuję  załączony do zaproszenia do złożenia oferty projekt umowy.

4) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
5) posiadam  niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
6) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za​pewniającej wykonanie zamówienia.
7) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.






      
 ……….……………………………..






              Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji

Projekt
U M O W A  272.WR…..2014
zawarta w dniu ……………… roku pomiędzy Gminą Sicienko z siedzibą ul. Mrotecka 9, 86-014  Sicienko  woj. kujawsko-pomorskie,  w której imieniu działa :

Jan Wach   -    Wójt Gminy Sicienko

zwaną w dalszej treści umowy " ZAMAWIAJĄCYM "

a
………….. prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą …………….. z siedzibą  …………….. w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

zwanym w dalszej treści umowy " WYKONAWCĄ " 

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Umowa zawarta z pominięciem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) zgodnie z art. 4 pkt. 8 

§ 2

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oświetlenia drogowego drogi gminnej w miejscowości Dąbrówczyn. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz warunkami pozwolenia na budowę
Zakres prac obejmuje w szczególności:

g) budowę oświetlenia drogowego drogi gminnej w miejscowości Dąbrówczyn, poprzez zabudowę słupa przelotowego ŻN-10 w osi istniejącej linii napowietrznej nn. 0,4 kV (lokalizację słupa pokazano na rys. 2/2),

h) na słupie należy zabudować szafkę oświetleniową jednofazową dwuobwodową z pomiarem energii, sterowaną przekaźnikiem zmierzchowym,

i) z istniejącej linii napowietrznej nn. 0,4 kV typu 4xAl-50 mm2 należy poprzez zabezpieczenie napowietrzne wyprowadzić kabel zasilający do szafki oświetleniowej. Przyłącze wykonać kablem YAKY 2x35 mm2 układanym w rurze po słupie,

j) z szafki oświetleniowej należy wyprowadzić kabel oświetleniowy typu YKY 3x2,5 mm2 do oprawy oświetleniowej, 

k) na słupie linii napowietrznej należy zamontować wysięgnik o długości 1,5 m o kącie podniesienia lampy 100,

l) na wysięgniku należy zamontować oprawę oświetleniową o mocy 150 W. 
2. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek pełnej obsługi geodezyjnej zadania.
§ 3

1. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany w okresie do dnia 30 września 2014r.
2.  Przed dokonaniem zgłoszenia odbioru przez zamawiającego nowo zabudowany słup wraz z szafką oświetleniową  musi zostać odebrany technicznie przez ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Nakło w Nakle n/Notecią. Na potwierdzenie powyższego sporządzony będzie protokół sprawdzenia technicznego.
3. Odbiór końcowy prac przez Zamawiającego nastąpi na podstawie pisemnego zgłoszenia Wykonawcy o gotowości odbioru. Do zgłoszenia Wykonawca zobowiązany jest załączyć:

a. Dziennik budowy,

b. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą – 3 egz.
c. Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną,
d. Protokół sprawdzenia technicznego,
e. Protokoły z pomiarów rezystancji uziemień, impedancji pętli zwarciowej, stanu izolacji obwodów i urządzeń elektrycznych i inne,
f. Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,
g. Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót),
h. Potwierdzenie złożonych wniosków o przyłączenie instalacji odbiorczej do sieci i  o zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.

§ 4

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 2 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………….. złotych brutto (słownie złotych:……………………………………).
2. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy uzgodnioną należność po dokonaniu odbioru prac, w ciągu 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych zapytaniem cenowym w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu nie oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru końcowego podpisany przez strony. Faktura powinna być adresowana Gmina Sicienko,  ul. Mrotecka 9, 
                                                   86-014 Sicienko,  NIP 554-26-57-609.

5. Należności będą regulowane z konta Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Sicienku na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

§ 5

1. Roboty dodatkowe, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres nie przekracza 50 % uprzedniego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone z wolnej ręki przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów.

2. Zamawiający może odstąpić lub ograniczyć zakres umowy w razie wystąpienia istotnej    zmiany    okoliczności powodujących,  że  wykonanie  umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć przy zawieraniu niniejszej umowy.
§ 6
1. Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie …………………… .
2. Zamawiający ustanawia osobę do Koordynacji zamówienia w osobie ………………………. .
§ 7
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy na terenie prowadzonych prac, a także odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie prac będących przedmiotem umowy dla osób zatrudnionych.

2. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren w zakresie prac będących przedmiotem umowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór przedmiotu zamówienia.

§ 8
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych.
2. Materiały, o których mowa powyżej powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art.10 Ustawy Prawo Budowlane.
§ 9

Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Nakło kompletny wniosek o przyłączenie instalacji odbiorczej do sieci wraz z wnioskiem o zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. Wnioski te podpisane zostaną przez zamawiającego
  § 10
Na przedmiot zamówienia Wykonawca udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od daty odbioru końcowego. 
§ 11
Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

Kary te naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu określonego umową przedmiotu zamówienia w wysokości 100 zł wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego  za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego do usunięcia wad,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego.

3.   Wykonawca wyraża zgodę na pomniejszenie wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 o naliczone kary umowne.

§ 12
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót strony zobowiązane są przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia.

3. Strony mają obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia.
4. W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nie udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa powyżej, strona jest  uprawniona do wstąpienia na drogę sądową.

§ 13
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i innych ustaw szczególnych.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i muszą być akceptowane przez obie strony.

3. W przypadku sporów wynikających z niniejszej umowy strony dołożą wszelkich starań aby spory te rozwiązać polubownie.

4. W pozostałych przypadkach spory związane z wykonaniem niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego dla Zamawiającego sądu powszechnego.
§ 14
Umowę sporządzono w 2 jednakowych egzemplarzach po 1dla każdej ze stron.
Wykonawca





Zamawiający
..............................





...............................
