3

Opis techniczny

1. Karta informacyjna. 

1.1 Inwestor: 
Gmina Sicienko z siedziba w Sicienku ul. Mrotecka 9 

1.2 Zadanie:
Budowa na dz. 161/8 abonenckiego przyłącza kablowego z szafką oświetleniową oraz zalicznikowej linii napowietrzno-kablowej nn. 0,4 kV z pięcioma oprawami oświetleniowymi oświetlenia drogowego drogi powiatowej w Wierzchucicach gm. Sicienko. 
1.3 Teren objęty opracowaniem: 

· dz. 161/8 – własność Skarbu Państwa w użytkowaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Bydgoszczy 
1.4 Autor opracowania: mgr inż. Jadwiga Lipińska - uprawnienia GP-KZ-7342/110/93

przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa nr KUP/IE/1395/01

2. Referat autorski. 

         Niniejszy projekt obejmuje budowę oświetlenia drogowego drogi powiatowej – dz. 161/8 w Wierzchucinach gm. Sicienko poprzez budowę abonenckiego przyłącza kablowego z szafką oświetleniową oraz zalicznikowej linii napowietrzno-kablowej nn. 0,4 kV z pięcioma oprawami oświetleniowymi oświetlenia drogowego. 

         Trasę proj. budowy napowietrznej linii kablowej nn. 0,4 kV, lokalizację słupów pokazano na rys. 2/2 w części elektrycznej opracowania. 

Działki, na których przewidziano roboty kablowe nie są wpisane go rejestru zabytków, nie podlegają ochronie na podstawie przepisów odrębnych. 

Na trasie robót energetycznych nie przewiduje się wycinki istn. drzew i krzewów. 

Tereny objęte inwestycją nie znajdują się na terenach eksploatacji górniczej, w pobliżu terenów kolejowych (tereny kolejowe w odl. ok. 6 km) lub terenów zamkniętych z mocy przepisów odrębnych. 

Na trasie proj. linii kablowych występuje pierwsza kategoria geotechniczna gruntów. 

Proj. linie kablowe nn. 0,4 kV nie wpływają na środowisko, nie wytwarzają ścieków, odpadów i zanieczyszczeń gazowych. Po okresie eksploatacji oraz w przypadku awarii elementy sieci są wymieniane i naprawiane w wyspecjalizowane jednostki. Promieniowanie elektromagnetyczne urządzeń nie wykracza poza obrys izolacji kabli oraz obudowy urządzeń.

Obszar oddziaływania proj. linii kablowej nn. 0,4 kV nie wykracza poza teren działek objętych „zgłoszeniem robót nie wymagających Decyzji o pozwoleniu na budowę” (proj. linia kablowa nn. 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi  są elementem infrastruktury energetycznej – obiekty kat XXVI) 
Opis techniczny do części elektrycznej

1. Zawartość opracowania.

1. 
Zawartość opracowania

2. Spis rysunków

3. Opis techniczny

4. Obliczenia techniczne
5. Zestawienie montażowe
6. Rysunki wg spisu 
7. Załączniki: 

-     
Warunki przyłączenia do sieci nr OD1/ZR4/749/2015 z dn. 23.07.2015 
· Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego 
· wypisy z rejestru gruntów 

· uzgodnienia i zgody 

2. Spis rysunków

Rys. 1/2 – Schemat zasilania oświetlenia drogowego

Rys. 2/2 – Plan sytuacyjny oświetlenia drogowego

3. Opis techniczny

3.1.  
Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:

· zlecenie Inwestora,
-
Warunki przyłączenia do sieci nr OD1/ZR4/749/2015 z dn. 23.07.2015 

- 
Decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego 

-
uzgodnienia i zgody właścicieli terenu na trasie inwestycji
· obowiązujące przepisy i normy,

3.2. Zakres opracowania.
         Niniejszy projekt obejmuje budowę oświetlenia drogowego drogi powiatowej – dz. 161/8 w Wierzchucinach gm. Sicienko poprzez budowę abonenckiego przyłącza kablowego z szafką oświetleniową oraz zalicznikowej linii napowietrzno-kablowej nn. 0,4 kV dług. 220 mb z pięcioma oprawami oświetleniowymi oświetlenia drogowego. 

3.3.
Dane elektroenergetyczne obiektu.

- napięcie zasilania



Un = 230 V 50 Hz

- moc zainstalowana I etap


Pi  = 0,5 kW

- moc zainstalowana docelowa

Pi  = 3,0 kW

- moc szczytowa I etap


Ps = 0,4 kW

- naturalny współczynnik mocy

cos φ = 0,85

- ochrona od porażenia prądem elektrycznym: szybkie wyłączenie zasilania w sieci TN-C
Uwaga: proj. moc szczytową docelową przyjęto wg Warunków przyłączenia do sieci dla zabezpieczenia docelowych potrzeb rozbudowy oświetlenia drogowego w tym rejonie.
3.4. 
Zasilanie w energię elektryczną

Zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci nr OD1/ZR4/749/2015 z dn. 23.07.2015 zasilanie w energię elektryczną proj. oświetlenia drogowego w Wierzchucinku gm. Sicienko odbywać się będzie z proj. szafki oświetleniowej zasilanej proj. przyłączem kablowym z istn. linii napowietrznej nn. 0,4 kV. 
Proj. przyłącze napowietrzno-kablowe nn. 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym wg odrębnego projektu i zakres ENEA. 
3.5.  
Pomiar rozliczeniowy energii.

Pomiar rozliczeniowy energii dla proj. oświetlenia odbywać się będzie jednotaryfowym licznikiem bezpośrednim A-52 10/40 A 230 V zabudowanym w proj. złączu kablowo-pomiarowym. Rozliczenie poboru mocy odbywać się będzie wg taryfy C – 11o.
3.6.  
Zalicznikowe zasilanie oświetlenia drogowego.

Zgodnie z Warunkami przyłączenia do sieci nr OD1/ZR4/749/2015 z dn. 23.07.2015 dla oświetlenia drogowego w Wierzchucinku gm. Sicienko należy na dz. 161/8 przy istn. ogrodzeniu dz. 174 (przy proj. słupie nr 1/1 oraz proj. złączu kablowo-pomiarowym) zabudować na typowym fundamencie proj. proj. izolacyjną wolnostojącą szafkę oświetleniową jednofazową trzyobwodową (bez pomiaru energii) sterowana przekaźnikiem zmierzchowym. 

         
Z proj. złącza kablowo-pomiarowego ZK1x-1P należy wyprowadzić proj. kabel zasilający do nowej szafki oświetleniowej. Przyłącze kablowe wykonać kablem YAKY 4*35 mm2 dług. 3 mb układanym na głęb. 0,8 m od zniwelowanego terenu. Z uwagi na prace jednofazową żyły kabli należy spiąć po dwie do pracy równoległej. Punkt PE-N w szafce oświetleniowej należy uziemić za pomocą uziomu szpilkowego. Oporność uziemienia R ≤ 10 Ω

Schemat układu zasilania proj. oświetlenia pokazano na rys. 1/2.
3.7.
Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego 

Zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci nr OD1/ZR4/749/2015 z dn. 23.07.2015 zasilanie w energię elektryczną proj. oświetlenia drogowego w Wierzchucinku gm. Sicienko należy wykonać linię kablową typu YAKY 4*16 mm² wyprowadzoną z proj. szafki oświetleniowej i wprowadzać go na proj. słup nr 1/1. Kabel oświetleniowy w ziemi należy układać na głębokości 0,6 m od zniwelowanego terenu w odl. min. 0,5 m od krawędzi pasa drogowego. 
Kabel na słupie do wys. 3,0 m nad ziemią należy prowadzić w rurze osłonowej światłoodpornej BE 50. Na proj. słupie należy również zabudować odgromnik zaworowy z wyłącznikiem typu BOP-0,55/5 kA. Końcówkę proj. kabla wprowadzoną na istn. słup oznaczyć zieloną opaską termokurczliwą. Proj. słupy oświetleniowe oznaczyć paskiem koloru zielonego. 

Na proj. słupach betonowych typu EPV dług 9 m lub stalowych ocynkowanych h=7 m ustawionych na typowych prefabrykowanych fundamentach należy montować oprawy oświetleniowe zewnętrzne dostosowaną do źródeł sodowych 100 W (lampy bez rtęci).  Wysięgnik do oprawy dług. 1,0 m o kącie podniesienia lampy 5°. Przy każdej oprawie oświetleniowej zainstalować izolowany napowietrzny bezpiecznik z zaciskami przebijającymi izolacje 1*25 A z wkładkami bezpiecznikowymi 4 A. Szczegóły wykonania linii kablowej (zapasy, podsypka, folia, oznaczniki) – wykonać zgodnie z PN/E-05125. Szczegóły wykonania linii napowietrznej (zapasy, naciągi, oznaczniki) – wykonać zgodnie z PN/E-05100.

UWAGA: W projekcie przyjęto do obliczeń, jako rozwiązanie przykładowe oprawy oświetleniowe firmy POLAM PHILIPS Piła. Dopuszcza się (w porozumieniu z Inwestorem i Wykonawcą robót potwierdzonym notatką służbową) montaż innych opraw o parametrach nie gorszych od projektowanych. W przypadku zmiany producenta opraw, typu opraw lub rozmieszczenia opraw oświetleniowych Wykonawca robót elektrycznych dokona na swój koszt sprawdzenia doboru ilości i rozmieszczenia opraw dla uzyskania wymaganego natężenia.

Lokalizację opraw oświetlenia drogowego pokazano na rys. 2/2, a schemat układu zasilania oświetlenia drogowego pokazano na rys. 1/2. Lokalizację opraw wskazał Inwestor. 

 3.8.   
Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 punkt 1b Ustawy „Prawo Budowlane” oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 w sprawie informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych stwierdzam, że nie ma obowiązku sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Przed przystąpieniem do wykonania robót należy przeszkolić pracowników w zakresie przestrzegania przepisów BHP uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych:

- przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić trasę czynnych sieci uzbrojenia terenu, 

- wszystkie prace związane z prowadzeniem nowych sieci należy wykonać w  stanie beznapięciowym,

- przy montażu linii napowietrznej i słupów z użyciem podnośnika i dźwigu należy zabezpieczyć miejsce pracy przed dostępem osób postronnych

- podczas prowadzenia prac zabezpieczyć miejsce pracy przed dostępem osób postronnych, a pracowników wyposażyć w apteczkę i sprzęt niezbędny do udzielenia pomocy przy porażeniu prądem,

- należy bezwzględnie przeszkolić pracowników o potrzebie zachowania szczególnej ostrożności 

  przy prowadzeniu prac w pobliżu lub przy czynnych instalacjach elektrycznych.
3.9. 
Ochrona przeciwporażeniowa


W projekcie ujęto dodatkowe środki ochrony przeciwporażeniowej - szybkie wyłączenie zasilania. 

Wykonanie ochrony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przemysłu z 08.10.90 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej oraz PN/E-05009/41; PN-IEC 60364-41; PN–IEC 60364–4–443.
3.10.  
Uwagi końcowe. 

1. Całość prac wykonać zgodnie z „Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” część V – „Instalacje elektryczne” oraz PBUE.

2. Prace należy powierzyć firmie posiadającej uprawniania do wykonania robót elektro – montażowych i teletechnicznych.

3. Roboty przy linii kablowej wykonać zgodnie z PN-E/05125, aktualnymi przepisami i normami oraz uwagami zawartymi w uzgodnieniach. 

4. Po wykonaniu prac należy wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, sporządzić protokół pomiarów i przedłożyć go Komisji Odbioru. 

4. 
Obliczenia techniczne.

4.1. 
Obliczenia oświetlenia drogowego.

Obliczenia załączono do egz. archiwalnego. 

4.2. 
Dobór kabla zasilającego.

Dobór wg PN-IEC 60364-5-523

Moc szczytowa docelowa obwodu:   

Ps = 2000 W /230 V 

Współczynnik mocy                           

cos φ = 0,85

Prąd znamionowy                                  

In = 10,2 A

Prąd szczytowy (rozruchowy)  k = 1,6               
Ir = 16,35 A

sposób układania kabli wg tabeli 52-B1 – w ziemi – sposób „D”

obciążalność długotrwała wg tabeli 52-C3

Przyjmuje się kabel YAKY 4 * 35 mm² o prądzie Id1 = 80 A. 

Przyjęty kabel jest prawidłowo dobrany pod względem obciążalności długotrwałej. 

4.3. 
Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla oprawy
         
Ochrona przeciwporażeniowa przez szybkie wyłączenie zasilania jest skuteczna, jeśli rezystancja uziemienia mierzona w punkcie "PE" w oprawie oświetleniowej jest niższa niż:

      Za < Uo / Ia          

gdzie Ia - dla  Bi-Wts 6 A

                


wg ch-ki produc. dla t < 0,4 sek. Ia = 50 A

      Za < 230 / 50 = 4,6 Ω

     UWAGA: Po wykonaniu instalacji elektrycznych należy wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, sporządzić protokół z pomiarów i przedłożyć go Komisji Odbioru. 

. 

5.
 Zestawienie montażowe 
1. kabel YAKY 4*35 mm2




- 3 mb
2. kabel YAKY 4*16 mm2




- 10 mb

3. kabel AsXSn 2*25 mm2




- 225 mb
4. szafka oświetleniowa jednofazowa z fundamentem

- 1 kpl. 
5. rura  BE 50
 




- 3 mb

6. słup betonowy EPV 9/6




- 2szt.

7. słup betonowy EPV 9/4,4  




- 3 szt.

8. wysięgnik ocynkowany kątowy ( 5º) W-1 jednoramienny
- 5 szt.
9. oprawa oświetleniowa zewnętrzna do lamp 100 W

- 5 szt. 

10. lampa sodowa 100 W (bez rtęci)



- 5szt.

11. izolowany napowietrzny bezpiecznik 1*25 A  
- 5 kpl.

12. odgromnik zaworowy z wyłącznikiem typu BOP-0,55/5 kA
- 1 kpl.  
13. uziom szpilkowy miedziowany



- 2 kpl 
Oświetlenie drogowe Wierzchucice gm. Sicienko 

