5

Opis techniczny
1. Karta informacyjna. 
1.1 Inwestor: 
Gmina Sicienko z siedziba w Sicienku ul. Mrotecka 9 

1.2 Zadanie:
Budowa na dz. 29/2, 28/20, 29/20, 11/6; 11/9; 11/18; 26/9, 27/6; 27/10, 27/12; 28/23; 28/60, 29/4, 32 zalicznikowego przyłącza kablowego nn. 0,4 kV, wolnostojącej szafki oświetleniowej oraz zalicznikowej linii kablowej nn. 0,4 kV z 12 oprawami oświetleniowymi oświetlenia drogowego ul. Akacjowej i Świerkowej w Pawłówku gm. Sicienko 
1.3 Teren objęty opracowaniem: 

dz. 29/2 – właściciel Mokry Krzysztof
dz. 28/20 – właściciel Dębna Karolina 

dz. 29/20 – współwłaściciele Brzozowski Mirosław i Ewa 

dz. 11/6; 11/9; 11/18; 26/9, 27/6; 27/10, 27/12; 28/23; 28/60, 29/4, 32 – właściciel Gmina Sicienko

1.4 Autor opracowania: mgr inż. Jadwiga Lipińska - uprawnienia GP-KZ-7342/110/93

przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa nr KUP/IE/1395/01

2. Referat autorski. 

            Niniejszy projekt obejmuje budowę oświetlenia drogowego ul. Akacjowej i Świerkowej w Pawłówku gm. Sicienko poprzez budowę linii kablowej nn. 0,4 kV typu YAKY 4*35 mm2 wraz z 12 słupami oświetleniowymi zasilanymi z proj. na dz. 27/6 szafki oświetlenia drogowego. 

           Trasę proj. budowy napowietrznej linii kablowej nn. 0,4 kV, lokalizację słupów pokazano na rys. 2/3 i 3/3 w części elektrycznej opracowania. 

Działki, na których przewidziano roboty kablowe nie są wpisane go rejestru zabytków, nie podlegają ochronie na podstawie przepisów odrębnych. 

Na trasie robót energetycznych nie przewiduje się wycinki istn. drzew i krzewów. 

Tereny objęte inwestycją nie znajdują się na terenach eksploatacji górniczej, w pobliżu terenów kolejowych (tereny kolejowe w odl. ok. 0,8 km) lub terenów zamkniętych z mocy przepisów odrębnych. 

Na trasie proj. linii kablowych występuje pierwsza kategoria geotechniczna gruntów. 

Proj. linie kablowe nn. 0,4 kV nie wpływają na środowisko, nie wytwarzają ścieków, odpadów i zanieczyszczeń gazowych. Po okresie eksploatacji oraz w przypadku awarii elementy sieci są wymieniane i naprawiane w wyspecjalizowane jednostki. Promieniowanie elektromagnetyczne urządzeń nie wykracza poza obrys izolacji kabli oraz obudowy urządzeń.

Obszar oddziaływania proj. linii kablowej nn. 0,4 kV nie wykracza poza teren działek objętych „zgłoszeniem robót nie wymagających Decyzji o pozwoleniu na budowę” (proj. linia kablowa nn. 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi  są elementem infrastruktury energetycznej – obiekty kat XXVI) 
Opis techniczny do części elektrycznej

1. Zawartość opracowania.

1. 
Zawartość opracowania

2. Spis rysunków

3. Opis techniczny

4. Obliczenia techniczne

5. Zestawienie montażowe
6. Rysunki wg spisu 
7. Załączniki: 

-     
Warunki przyłączenia do sieci OD1/ZR4/260/2015 z dn. 02.04.2015

- 
Informacja z MPZP dot. terenu
· wypisy z rejestru gruntów 

· uzgodnienia i zgody 

2. Spis rysunków

Rys. 1/3 – Schemat zasilania oświetlenia drogowego

Rys. 2/3 – Plan sytuacyjny oświetlenia drogowego- ark. 1
Rys. 3/3 – Plan sytuacyjny oświetlenia drogowego- ark. 2

3.       Opis techniczny

3.1.  
Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:

· zlecenie Inwestora,
-
Warunki przyłączenia do sieci OD1/ZR4/260/2015 z dn. 02.04.2015

- 
Informacja z MPZP dot. terenu
-
uzgodnienia i zgody właścicieli terenu na trasie inwestycji
· obowiązujące przepisy i normy,

3.2. Zakres opracowania.

         Niniejszy projekt obejmuje budowę oświetlenia drogowego ul. Akacjowej i Świerkowej w Pawłówku gm. Sicienko poprzez budowę linii kablowej nn. 0,4 kV typu YAKY 4*35 mm2 dług. łącznej 795 mb wraz z 12 słupami oświetleniowymi zasilanymi z proj. na dz. 27/6 szafki oświetlenia drogowego. 

3.3.
Dane elektroenergetyczne obiektu.

- napięcie zasilania



Un = 3*230/400 V 50 Hz

- moc zainstalowana I etap


Pi  = 1,2 kW

- moc zainstalowana docelowa

Pi  = 6,0 kW

- moc szczytowa I etap


Ps = 1,2 kW

- naturalny współczynnik mocy

cos φ = 0,85

- ochrona od porażenia prądem elektrycznym: szybkie wyłączenie zasilania w sieci TN-C

Uwaga: proj. moc szczytową docelową przyjęto wg Warunków przyłączenia do sieci dla zabezpieczenia docelowych potrzeb rozbudowy oświetlenia drogowego w tym rejonie ( przewidzianego do realizacji przez Urząd Gminy w Sicienku wg odrębnych opracowań). 
3.4. 
Zasilanie w energię elektryczną

Zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci OD1/ZR4/260/2015 z dn. 02.04.2015 zasilanie w energię elektryczną proj. oświetlenia drogowego w Pawłówku ul. Akacjowa i Świerkowa odbywać się będzie z proj. szafki oświetleniowej zabudowanej na dz. 27/6 obok istn. złącza kablowo-pomiarowego ZK-3+2TL nr 303. Przyłącze kablowe zalicznikowe do proj. szafki należy wykonać kablem YAKY 4*35 mm2. Na typowym fundamencie należy zabudować proj. izolacyjną wolnostojącą szafkę oświetleniową z zasilaniem trójfazowym, trzyobwodową (bez pomiaru energii) sterowaną przekaźnikiem zmierzchowym. Punkt PE-N w szafce oświetleniowej należy uziemić za pomocą uziomu szpilkowego. Oporność uziemienia R ≤ 30 Ω

Schemat układu zasilania proj. oświetlenia pokazano na rys. 1/3.
3.5.  
Pomiar rozliczeniowy energii.

Pomiar rozliczeniowy energii dla proj. oświetlenia odbywać się będzie jednotaryfowym licznikiem bezpośrednim C-52 10/40 A 3*230/400 V zabudowanym w istn.  złączu kablowo-pomiarowym nr 303. Rozliczenie poboru mocy odbywać się będzie wg taryfy C – 11o.

3.6.
Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego 

Zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci OD1/ZR4/260/2015 z dn. 02.04.2015 zasilanie w energię elektryczną proj. oświetlenia drogowego w Pawłówku ul. Akacjowa i Świerkowa należy wykonać linie kablowe typu YAKY 4*35 mm² wyprowadzone z proj. na dz. 27/6 szafki kablowej. Kabel oświetleniowy w ziemi należy układać na głębokości 0,6 m od zniwelowanego terenu w odl. min. 0,5 m od krawędzi pasa drogowego. Przejścia pod nawierzchnią asfaltową ul. Akacjową wykonać przeciskiem na głęb. 1,2 m od nawierzchni jezdni. 

Proj. słupy oświetleniowe i proj. kable oświetleniowe oznaczyć paskiem koloru zielonego 
Na proj. każdym słupie stalowym ocynkowanym h=7 m ustawionym na typowym prefabrykowanym fundamencie należy montować oprawę oświetleniową zewnętrzną dostosowaną do źródeł sodowych 100 W (lampy bez rtęci).  Wysięgnik do oprawy dług. 1,0 m o kącie podniesienia lampy 5°. We wnęce słupa zainstalować izolowany zestawy bezpiecznikowy IZB-25 A z wkładkami bezpiecznikowymi 4 A. Szczegóły wykonania linii kablowej (zapasy, podsypka, folia, oznaczniki) – wykonać zgodnie z PN/E-05125.

UWAGA: W projekcie przyjęto do obliczeń, jako rozwiązanie przykładowe oprawy oświetleniowe firmy POLAM PHILIPS Piła. Dopuszcza się (w porozumieniu z Inwestorem i Wykonawcą robót potwierdzonym notatką służbową) montaż innych opraw o parametrach nie gorszych od projektowanych. W przypadku zmiany producenta opraw, typu opraw lub rozmieszczenia opraw oświetleniowych Wykonawca robót elektrycznych dokona na swój koszt sprawdzenia doboru ilości i rozmieszczenia opraw dla uzyskania wymaganego natężenia.

Lokalizację oprawy oświetlenia drogowego pokazano na rys. 2/3 i 3/3, a schemat układu zasilania oświetlenia drogowego pokazano na rys. 1/3. Lokalizację opraw wskazał Inwestor. 

 3.7.   
Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 punkt 1b Ustawy „Prawo Budowlane” oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 w sprawie informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych stwierdzam, że nie ma obowiązku sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Przed przystąpieniem do wykonania robót należy przeszkolić pracowników w zakresie przestrzegania przepisów BHP uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych:

- przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić trasę czynnych sieci uzbrojenia terenu, 

- wszystkie prace związane z prowadzeniem nowych sieci należy wykonać w  stanie beznapięciowym,

- przy montażu linii napowietrznej i słupów z użyciem podnośnika i dźwigu należy zabezpieczyć miejsce pracy przed dostępem osób postronnych

- podczas prowadzenia prac zabezpieczyć miejsce pracy przed dostępem osób postronnych, a pracowników wyposażyć w apteczkę i sprzęt niezbędny do udzielenia pomocy przy porażeniu prądem,

- należy bezwzględnie przeszkolić pracowników o potrzebie zachowania szczególnej ostrożności 

  przy prowadzeniu prac w pobliżu lub przy czynnych instalacjach elektrycznych.

3.8. 
Ochrona przeciwporażeniowa


W projekcie ujęto dodatkowe środki ochrony przeciwporażeniowej - szybkie wyłączenie zasilania. 

Wykonanie ochrony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przemysłu z 08.10.90 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej oraz PN/E-05009/41; PN-IEC 60364-41; PN–IEC 60364–4–443.
3.9.  
Uwagi końcowe. 

1. Całość prac wykonać zgodnie z „Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” część V – „Instalacje elektryczne” oraz PBUE.

2. Prace należy powierzyć firmie posiadającej uprawniania do wykonania robót elektro – montażowych i teletechnicznych.

3. Roboty przy linii kablowej wykonać zgodnie z PN-E/05125, aktualnymi przepisami i normami oraz uwagami zawartymi w uzgodnieniach. 

4. Po wykonaniu prac należy wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, sporządzić protokół pomiarów i przedłożyć go Komisji Odbioru. 

4. 
Obliczenia techniczne.

4.1. 
Obliczenia oświetlenia drogowego.

Obliczenia załączono do egz. archiwalnego. 

4.2. 
Dobór kabla zasilającego szafkę oświetleniową.

Dobór wg PN-IEC 60364-5-523

Moc szczytowa obwodu I etap  


Ps = 1,20 kW 

Współczynnik mocy                           

cos φ = 0,85

Prąd znamionowy                                  

In = 2,05 A

Prąd szczytowy (rozruchowy)  k = 1,6               
Ir = 3,27 A

sposób układania kabli wg tabeli 52-B1 – w ziemi – sposób „D”

obciążalność długotrwała wg tabeli 52-C3

Przyjmuje się kabel YAKY 4 * 35 mm² o prądzie Id1 = 80 A. 

Przyjęty kabel jest prawidłowo dobrany pod względem obciążalności długotrwałej. 

4.3. 
Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla oprawy
         
Ochrona przeciwporażeniowa przez szybkie wyłączenie zasilania jest skuteczna, jeśli rezystancja uziemienia mierzona w punkcie "PE" w oprawie oświetleniowej jest niższa niż:

      Za < Uo / Ia          

gdzie Ia - dla  Bi-Wts 6 A

                


wg ch-ki produc. dla t < 0,4 sek. Ia = 50 A

      Za < 230 / 50 = 4,6 Ω

     UWAGA: Po wykonaniu instalacji elektrycznych należy wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, sporządzić protokół z pomiarów i przedłożyć go Komisji Odbioru. 

5.
 Zestawienie montażowe 
1. kabel YAKY 4*35 mm2




- 795 mb

2. rura DVK 110
 




- 202 mb

3. rura SRS 110
 




- 9 mb

4. słup stalowy h = 7 m 





- 12 szt.

5. fundament prefabrykowany 




- 12 szt.

6. wysięgnik ocynkowany kątowy ( 5º) W-1 jednoramienny
- 12 szt.

7. oprawa oświetleniowa zewnętrzna do lamp 100 W

- 12 szt. 

8. lampa sodowa 100 W (bez rtęci)



- 12 szt.

9. tabliczka bezpiecznikowa słupowa IZB-1*25 A 

- 12 kpl

10. uziom szpilkowy miedziowany



- 4 kpl 
Budowa oświetlenia drogowego Pawłówek ul. Akacjowa i Świerkowa


