4

Opis techniczny
1. Karta informacyjna. 

1.1 Inwestor: 
Gmina Sicienko z siedziba w Sicienku ul. Mrotecka 9 

1.2 Zadanie:
Budowa na dz. 2 w Wojnowie gm. Sicienko napowietrznej izolowanej linii nn. 0,4 kV z trzema oprawami oświetleniowymi oświetlenia drogowego. 

1.3 Teren objęty opracowaniem: 

· dz. 2 – właściciel – Gmina Sicienko 
1.4 Autor opracowania: mgr inż. Antoni Lipiński

                       uprawnienia AUB-KZ-7210/47/90; UAN-KZ-7210/110/88

przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa nr KUP/IE/1396/01

2. Referat autorski. 

         Niniejszy projekt obejmuje budowę oświetlenia drogowego drogi gminnej – dz. nr 2 w Wojnowie gm. Sicienko poprzez budowę napowietrznej izolowanej linii nn. 0,4 kV z trzema oprawami oświetleniowymi zasilanymi z istn. szafki oświetlenia drogowego. 

         Trasę proj. budowy napowietrznej linii kablowej nn. 0,4 kV, lokalizację słupów pokazano na rys. 2/2 w części elektrycznej opracowania. 

Działki, na których przewidziano roboty kablowe nie są wpisane do rejestru zabytków, i nie podlega ochronie na podstawie przepisów odrębnych. 

Na trasie robót energetycznych nie przewiduje się wycinki istn. drzew i krzewów. 

Tereny objęte inwestycją nie znajdują się na terenach eksploatacji górniczej, w pobliżu terenów kolejowych (tereny kolejowe – nieczynna kolej wąskotorowa w odl. ok. 100 m) lub terenów zamkniętych z mocy przepisów odrębnych. 

Na trasie proj. linii kablowych występuje pierwsza kategoria geotechniczna gruntów. 

Proj. linie napowietrzne nn. 0,4 kV nie wpływają na środowisko, nie wytwarzają ścieków, odpadów i zanieczyszczeń gazowych. Po okresie eksploatacji oraz w przypadku awarii elementy sieci są wymieniane i naprawiane w wyspecjalizowane jednostki. Promieniowanie elektromagnetyczne urządzeń nie wykracza poza obrys izolacji kabli oraz obudowy urządzeń.
Opis techniczny do części elektrycznej

1. Zawartość opracowania.

1. 
Zawartość opracowania

2. Spis rysunków

3. Opis techniczny

4. Obliczenia techniczne

5. Zestawienie montażowe
6. Rysunki wg spisu 
7. Załączniki: 

-     
Warunki rozbudowy oświetlenia drogowego nr 12 znak ZM/MU/PŁ/2670/2016 z dn. 14.04.2016
- 
Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego 
- 
wypisy z rejestru gruntów 

· uzgodnienia i zgody 

2. Spis rysunków

Rys. 1/2 – Schemat zasilania oświetlenia drogowego

Rys. 2/2 – Plan sytuacyjny oświetlenia drogowego

3. Opis techniczny

3.1.  
Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:

· zlecenie Inwestora,
-
Warunki rozbudowy oświetlenia drogowego nr 12 znak ZM/MU/PŁ/2670/2016 z dn. 14.04.2016

- 
Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego 

- 
uzgodnienia i zgody właścicieli terenu na trasie inwestycji
· obowiązujące przepisy i normy,

3.2. Zakres opracowania.

         Niniejszy projekt obejmuje budowę oświetlenia drogowego drogi gminnej w Wojnowie gm. Sicienko poprzez:

· zabudowę 3 szt. opraw oświetleniowych

· budowę samonośnej izolowanej linii napowietrznej AsXSn 2*25 mm2 dług. 158 mb

3.3.
Dane elektroenergetyczne obiektu.

- napięcie zasilania



Un = 230 V 50 Hz

- moc zainstalowana  


Pi   = 0,33 kW

- moc szczytowa  



Ps  = 0,33 kW

- naturalny współczynnik mocy

cos φ = 0,85

- ochrona od porażenia prądem elektrycznym: szybkie wyłączenie zasilania w sieci TN-C

3.4.  
Zasilanie oświetlenia drogowego.

Zgodnie z Warunkami rozbudowy oświetlenia drogowego nr 12 znak ZM/MU/PŁ/2670/2016 z dn. 14.04.2016 zasilanie proj. oświetlenia odbywać się będzie z istn. obwodu oświetleniowego na słupie nr 101 w Wojnowie – bez zmiany istn. szafki oświetleniowej. Zasilanie oświetlenia z istn. szafki przy stacji trafo WOJNOWO 3 nr 41728.
3.5.  
Pomiar rozliczeniowy energii.

Pomiar rozliczeniowy energii dla proj. oświetlenia odbywać się będzie jednotaryfowym licznikiem bezpośrednim A-52 10/40 A 230 V zabudowanym w istn. szafce oświetleniowej. Rozliczenie poboru mocy odbywać się będzie wg taryfy C – 11o.
3.6.
Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego 

Zgodnie z Warunkami rozbudowy oświetlenia drogowego nr 12 znak ZM/MU/PŁ/2670/2016 z dn. 14.04.2016 dla oświetlenia drogowego drogi gminnej – dz. nr 2 w Wojnowie gm. Sicienko należy wykonać samonośną linię izolowaną typu AsXSn 2*25 mm² wyprowadzoną z istn. linii napowietrznej oświetleniowej pomiędzy słupami nr 101 i 201 ( w osi istn. linii napowietrznej oświetleniowej na dz.nr 2 należy ustawić dodatkowy słup typu EPV 9/10 ) do ustawionych na dz. 2 słupów oświetleniowych typu EPV 9/4,3 i EPV 9/10 z oprawami ulicznymi. Słupy należy ustawiać w odl. min.0,5 m od granicy pasa drogowego. Na proj. słupach należy montować oprawy oświetleniowe sodowe lub oprawy typu LED o strumieniu min. 7 000 lm. Wysięgnik do oprawy dług. 0,5 m o kącie podniesienia lampy 5°. Proj. słupy oświetleniowe i proj. kable oświetleniowe oznaczyć paskiem koloru zielonego. 
Przy oprawach należy zabudować bezpieczniki izolowane napowietrzne przebijające izolację przewodów ENSTO 1*25 A z wkładkami bezpiecznikowymi 4 A. Przy ostatnim proj. słupie oświetleniowym należy wykonać uziom szpilkowy punktu PE.


Projekt zapewnia uzyskanie średniego natężenia oświetlenia drogowego rzędu 5 lx. Lokalizację opraw oświetlenia drogowego (wskazaną przez Zamawiającego) pokazano na rys. 2/2, a schemat układu zasilania oświetlenia drogowego pokazano na rys. 1/2. 

UWAGA: W projekcie przyjęto do obliczeń, jako rozwiązanie przykładowe oprawy oświetleniowe firmy POLAM PHILIPS Piła. Dopuszcza się (w porozumieniu z Inwestorem i Wykonawcą robót potwierdzonym notatką służbową) montaż innych opraw o parametrach nie gorszych od projektowanych. W przypadku zmiany producenta opraw, typu opraw lub rozmieszczenia opraw oświetleniowych Wykonawca robót elektrycznych dokona na swój koszt sprawdzenia doboru ilości i rozmieszczenia opraw dla uzyskania wymaganego natężenia.

3.7.   
Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 punkt 1b Ustawy „Prawo Budowlane” oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 w sprawie informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych stwierdzam, że nie ma obowiązku sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Przed przystąpieniem do wykonania robót należy przeszkolić pracowników w zakresie przestrzegania przepisów BHP uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych:

- przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić trasę czynnych sieci uzbrojenia terenu, 

- wszystkie prace związane z prowadzeniem nowych sieci należy wykonać w stanie bez napięciowym,

- przy montażu linii napowietrznej i słupów z użyciem podnośnika i dźwigu należy zabezpieczyć miejsce pracy przed dostępem osób postronnych

- podczas prowadzenia prac zabezpieczyć miejsce pracy przed dostępem osób postronnych, a pracowników wyposażyć w apteczkę i sprzęt niezbędny do udzielenia pomocy przy porażeniu prądem,

- należy bezwzględnie przeszkolić pracowników o potrzebie zachowania szczególnej ostrożności 

  przy prowadzeniu prac w pobliżu lub przy czynnych instalacjach elektrycznych.
3.8. 
Ochrona przeciwporażeniowa


W projekcie ujęto dodatkowe środki ochrony przeciwporażeniowej - szybkie wyłączenie zasilania w sieci TN-C. 

Wykonanie ochrony zgodnie z "Rozporządzeniem Ministra Przemysłu dn. 08.10.90 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej" oraz PN/E-05009/41; PN-IEC 60364-41; PN–IEC 60364–4–443.
3.9.  
Uwagi końcowe. 

1. Całość prac wykonać zgodnie z „Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” część V – „Instalacje elektryczne” oraz PBUE.

2. Prace należy powierzyć firmie posiadającej uprawniania do wykonania robót elektro – montażowych i teletechnicznych.

3. Roboty przy linii kablowej wykonać zgodnie z PN-E/05125, aktualnymi PBUE oraz uwagami zawartymi w uzgodnieniach. 

4. Po wykonaniu prac należy wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, sporządzić protokół pomiarów i przedłożyć go Komisji Odbioru. 

4. 
Obliczenia techniczne.

4.1. 
Obliczenia oświetlenia drogowego.

Obliczenia załączono do egz. archiwalnego. 

4.2. 
Dobór kabla zasilającego.

Dobór wg PN-IEC 60364-5-523

Moc szczytowa docelowa obwodu:   

Ps = 330 W /230 V 

Współczynnik mocy                           

cos φ = 0,85

Prąd znamionowy                                  

In = 1,69 A

Prąd szczytowy (rozruchowy)  k = 1,6               
Ir = 2,7 A

sposób układania kabli wg tabeli 52-B1 – w powietrzu – sposób „F”

obciążalność długotrwała wg tabeli 52-C3

Przyjmuje się kabel AsXSn 2*25 mm² o prądzie Id1 = 98 A. 

Przyjęty kabel jest prawidłowo dobrany pod względem obciążalności długotrwałej. 

4.3. 
Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla oprawy
         
Ochrona przeciwporażeniowa przez szybkie wyłączenie zasilania w sieci TN-C jest skuteczna, jeśli rezystancja uziemienia mierzona w punkcie "PE" w oprawie oświetleniowej jest niższa niż:

      Za < Uo / Ia          

gdzie Ia - dla  Bi-Wts 6 A

                


wg ch-ki produc. dla t < 0,4 sek. Ia = 50 A

      Za < 230 / 50 = 4,6 Ω

     UWAGA: Po wykonaniu instalacji elektrycznych należy wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, sporządzić protokół z pomiarów i przedłożyć go Komisji Odbioru. 

5.
 Zestawienie montażowe 
1. kabel AsXSn 2*25 mm2




- 158 mb

2. wysięgnik ocynkowany kątowy ( 5º) W-1 jednoramienny
- 3 szt.

3. oprawa oświetleniowa typu LED o strumieniu min. 7 000 lm   - 3 szt. 

4. lampa sodowa 100 W (bez rtęci)



- 3 szt.

5. bezpiecznik napowietrzny izolowany ENSTO 1*25 A 

- 3 kpl

6 słup wirowany EPV 9/4,3




- 1 szt.
7 słup wirowany EPV 9/10




- 3 szt.
8. uziom szpilkowy miedziowany



- 1 kpl 

Oświetlenie drogowe Wojnowo gm. Sicienko

