5

Opis techniczny 
1. Karta informacyjna. 

1.1 Inwestor: 
Gmina Sicienko z siedzibą w Sicienku ul. Mrotecka 9 

1.2 Zadanie:
Budowa linii kablowej nn. 0,4 kV typu YAKY 4*16 mm2 wraz z przyłączem kablowym oraz szafką oświetleniową dla oświetlenia drogowego drogi powiatowej – dz. 70 w Osówcu ul. Szosa Bydgoska gm. Sicienko 
1.3.Teren objęty opracowaniem: 

- dz. 70 –właściciel Skarb Państwa w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Bydgoszczy
1.4 Autor opracowania: mgr inż. Antoni Lipiński - uprawnienia AUB-KZ-7210/47/90
przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa nr KUP/IE/1396/01

2. Referat autorski. 

         Niniejszy projekt obejmuje budowę oświetlenia drogowego drogi powiatowej ul. Szosa Bydgoska w Osówcu gm. Sicienko poprzez budowę linii kablowej nn. 0,4 kV typu YAKY 4*16 mm2 na dz. 70 wraz z sześcioma słupami oświetleniowymi zasilanymi z proj. szafki oświetlenia drogowego (własność UG Sicienko) ustawionej na dz. 70 przy proj. złączu pomiarowym. 

         Trasę proj. budowy linii kablowej nn. 0,4 kV, lokalizację przyłącza kablowego nn. 0,4 kV, złącza pomiarowego, szafki oświetleniowej oraz słupów oświetleniowych pokazano na rys. 2/2 w części elektrycznej opracowania. 
            Działki, na których przewidziano roboty kablowe nie są wpisane go rejestru zabytków, ani nie podlegają ochronie na podstawie przepisów odrębnych. 

Na trasie robót energetycznych nie przewiduje się wycinki istn. drzew i krzewów. 

Tereny objęte inwestycją nie znajdują się na terenach eksploatacji górniczej, w pobliżu terenów kolejowych (tereny kolejowe w odl. ok. 3,0 km) lub terenów zamkniętych z mocy przepisów odrębnych. 

Proj. linie kablowe nn. 0,4 kV nie wpływają na środowisko, nie wytwarzają ścieków, odpadów i zanieczyszczeń gazowych. Po okresie eksploatacji oraz w przypadku awarii elementy sieci są wymieniane i naprawiane w wyspecjalizowane jednostki. Promieniowanie elektromagnetyczne urządzeń nie wykracza poza obrys izolacji kabli nn. 0,4 kV oraz obudowy urządzeń i wyposażenia stacji trafo.
Strefa oddziaływania inwestycji nie wykracza poza działki ujęte we wniosku o Pozwolenie na budowę (proj. linia kablowa nn. 0,4 kV jest elementem infrastruktury energetycznej kat. XXVI).
3.
Warunki geotechniczne 

Na przedmiotowym terenie występują proste warunki geotechniczne. Na podstawie archiwalnych badań geotechnicznych (wykonanych dla proj. budynku na dz. 101/12 przy trasie linii kablowej nn. 0,4 kV), stwierdzono występowanie piasków drobnych i średnich o stopniu zagęszczenia Id = 0,89. Nie stwierdzono występowania wody gruntowej. Powyższy rodzaj gruntów budowlanych jednorodnych zalicza się do prostych warunków gruntowych, a ze względu na układ statycznie wyznaczalny obiektu budowlanego (linia kablowa nn. 0,4 kV) przyjęto pierwszą kategorię geotechniczną posadowienia. 

Opis techniczny do części elektrycznej

1. Zawartość opracowania.

1. 
Zawartość opracowania

2. Spis rysunków

3. Opis techniczny

4. Obliczenia techniczne
5. Zestawienie montażowe
6. Rysunki wg spisu 
7. Załączniki: 

-     
Warunki przyłączenia do sieci dla oświetlenia drogowego 13630/2016/OD1/ZR4 z 15.04.2016
- 
Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego

- 
wykaz podmiotów i działek 
· uzgodnienia i zgody 

2. Spis rysunków

Rys. 1/2 – Schemat układu zasilania oświetlenia drogowego

Rys. 2/2 – Plan sytuacyjny oświetlenia drogowego

3. Opis techniczny

3.1.  
Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:

· zlecenie Inwestora,
· Warunki przyłączenia do sieci dla oświetlenia drogowego nr 13630/2016/OD1/ZR4 z 15.04.2016

· Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego

· uzgodnienia i zgody właścicieli terenu na trasie inwestycji
· obowiązujące przepisy i normy,

3.2. Zakres opracowania.

         Niniejszy projekt obejmuje budowę oświetlenia drogowego drogi powiatowej – dz. nr 70 w Osówcu ul. Szosa Bydgoska gm. Sicienko poprzez:

· budowę linii przyłącza typu YAKY 4*35 mm2 dług. 3 mb 
· zabudowę złącza pomiarowego ZK1-1P

· budowę linii przyłącza zalicznikowego typu YAKY 4*35 mm2 dług. 3 mb 
· budowę proj. szafki oświetleniowej (własność UG Sicienko)

· budowę linii kablowych oświetlenia drogowego typu YAKY 4*16 mm2 dług. łącznej 325 mb 

3.3.
Dane elektroenergetyczne obiektu.

- napięcie zasilania




Un = 230 V 50 Hz

- moc zainstalowana I etap



Pi  = 0,66 kW
- moc szczytowa wg Umowy nr 574


Ps = 3,0 kW

- naturalny współczynnik mocy


cos φ = 0,85

- ochrona od porażenia prądem elektrycznym: szybkie wyłączenie zasilania w sieci TN-C

Uwaga: proj. moc szczytową docelową przyjęto wg Warunków przyłączenia do sieci dla zabezpieczenia docelowych potrzeb rozbudowy oświetlenia drogowego w tym rejonie (przewidzianego do realizacji przez Urząd Gminy w Sicienku wg odrębnych opracowań). 
3.4.  
Zasilanie oświetlenia drogowego.

Proj. przyłącze kablowe nn. 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym jest w zakresie obowiązków wykonania przez ENEA. 

Zasilanie proj. oświetlenia drogowego drogi powiatowej na dz. nr 70 w Osówcu ul. Szosa Bydgoska gm. Sicienko odbywać się będzie z proj. szafki oświetleniowej zabudowanej na terenie pasa drogowego – dz. nr 70 i zasilanej ze złącza pomiarowego ZK1-1P ustawionego obok. Szafka oświetleniowa jest własnością Urzędu Gminy w Sicienku, złącze pomiarowe jest własnością ENEA. 

Zgodnie z Warunkami przyłączenia do sieci nr 13630/2016/OD1/ZR4 z 15.04.2016 dla zasilania proj. oświetlenia drogowego w Osówcu gm. Sicienko należy na dz. 70 przy granicy z dz. 101/11 zabudować na typowym fundamencie proj. złącze kablowo-pomiarowe ZK1-1P oraz proj. izolacyjną wolnostojącą szafkę oświetleniową jednofazową trzyobwodową (bez pomiaru energii) sterowana przekaźnikiem zmierzchowym. W proj. złączu ZK1x-1P należy zabudować:

- 
zabezpieczenie główne SLP-00 plombowane z wkładkami 40 A

- 
zabezpieczenia przedlicznikowe plombowane np. OK 1* 25 A  

-
licznik pomiaru energii A-52 10/40 A 230 V   

- 
listwę zaciskową dla obwodu zalicznikowego
         
W projekcie przyjęto zabudowę złącza kablowo-pomiarowego ZK1x-1P wykonanego w termoutwardzalnej obudowie szafkowej wg karty typizacyjnej ENEA. Punkt PE w złączu pomiarowym należy uziemić za pomocą uziomu szpilkowego GALMAR. Oporność uziemienia R ≤ 10 Ω

         
Urządzenia pomiarowe oraz przedlicznikowe elementy układu zasilania powinny być osłonięte i przystosowane do plombowania.

         
Schemat wyposażenia złącza i układ zasilania pokazano na rys. 1/2, lokalizację na rys. 2/2

Dla zasilania proj. złącza kablowo-pomiarowego należy wykonać na dz. nr 70 w Osówcu przyłącze kablowe wykonane za pomocą mufy trójnikowej. Wpięcie należy wykonać w istn. kabel YAKY 4*120 mm2 wyprowadzony ze stacji trafo OSÓWIEC 17 nr 40643. Proj. przyłącze kablowe wykonać kablem YAKY 4*35 mm2 dług. 3 mb układanym na głęb. 0,8 m od zniwelowanego terenu trasą pokazaną na rys. 2/2. Ze złącza kablowo-pomiarowego ZK1-1P należy wyprowadzić proj. kabel zasilający do proj. szafki oświetleniowej. Przyłącze kablowe wykonać kablem YAKY 4*35 mm2 dług. 3 mb układanym na głęb. 0,8 m od zniwelowanego terenu. Z uwagi na prace jednofazową żyły kabli należy spiąć po dwie do pracy równoległej. 
3.5.  
Pomiar rozliczeniowy energii.
Pomiar rozliczeniowy energii dla istn. szafki oświetleniowej odbywa się jednotaryfowym licznikiem bezpośrednim A-52 10/40 A 230 V zabudowanym w proj. szafce złącza pomiarowego ZK1-1P ustawionej przy proj. szafce oświetleniowej będącej własnością Gminy Sicienko. Rozliczenie poboru mocy odbywać się będzie wg taryfy C – 11o.

3.6.  
Zalicznikowe zasilanie oświetlenia drogowego.

Zgodnie z Warunkami przyłączenia do sieci nr 13630/2016/OD1/ZR4 z 15.04.2016 dla zasilania proj. oświetlenia drogowego w Osówcu gm. Sicienko należy na dz. 70 przy granicy z dz. 101/11 (przy proj. słupie nr 1/1 oraz proj. złączu kablowo-pomiarowym ZK1-1P) zabudować na typowym fundamencie proj. proj. izolacyjną wolnostojącą szafkę oświetleniową jednofazową trzyobwodową (bez pomiaru energii) sterowana przekaźnikiem zmierzchowym. 

         
Z proj. złącza kablowo-pomiarowego ZK1-1P należy wyprowadzić proj. kabel zasilający do nowej szafki oświetleniowej. Przyłącze kablowe wykonać kablem YAKY 4*35 mm2 dług. 3 mb układanym na głęb. 0,8 m od zniwelowanego terenu. Z uwagi na prace jednofazową żyły kabli należy spiąć po dwie do pracy równoległej. Punkt PE-N w szafce oświetleniowej należy uziemić za pomocą uziomu szpilkowego. Oporność uziemienia R ≤ 10 Ω

Schemat układu zasilania proj. oświetlenia pokazano na rys. 1/2.
3.7.
Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego 

Zgodnie z Warunkami przyłączenia do sieci nr 13630/2016/OD1/ZR4 z 15.04.2016 dla zasilania proj. oświetlenia drogowego w Osówcu gm. Sicienko należy wykonać linię kablową typu YAKY 4*16 mm² wyprowadzoną z proj. na dz. 70 szafki oświetleniowej. Kabel oświetleniowy w ziemi należy układać na głębokości 0,6 m od zniwelowanego terenu w odl. min. 1,0 m od krawędzi drogi. 

Na proj. słupach stalowych ocynkowanych h=7 m ustawionych na typowych prefabrykowanych fundamentach należy montować oprawy oświetleniowe zewnętrzną dostosowaną do źródeł sodowych 100 W (lampy bez rtęci) lub źródeł LED o strumieniu min. 7 000 lm. Wysięgnik do oprawy dług. 1,0 m o kącie podniesienia lampy 5°. We wnęce słupa zainstalować izolowany zestawy bezpiecznikowy IZB-25 A z wkładkami bezpiecznikowymi 4 A. Szczegóły wykonania linii kablowej (zapasy, podsypka, folia, oznaczniki) – wykonać zgodnie z PN/E-05125. Proj. słupy oświetleniowy oznaczyć paskiem koloru zielonego. 

UWAGA: W projekcie przyjęto do obliczeń jako rozwiązanie przykładowe oprawy oświetleniowe firmy POLAM PHILIPS Piła. Dopuszcza się (w porozumieniu z Inwestorem i Wykonawcą robót potwierdzonym notatką służbową) montaż innych opraw o parametrach nie gorszych od projektowanych. W przypadku zmiany producenta opraw, typu opraw lub rozmieszczenia opraw oświetleniowych Wykonawca robót elektrycznych dokona na swój koszt sprawdzenia doboru ilości i rozmieszczenia opraw dla uzyskania wymaganego natężenia.

Lokalizację oprawy oświetlenia drogowego pokazano na rys. 2/2, a schemat układu zasilania oświetlenia drogowego pokazano na rys. 1/2. Lokalizację opraw wskazał Inwestor. 

 3.8.   
Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 punkt 1b Ustawy „Prawo Budowlane” oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 w sprawie informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych stwierdzam, że nie ma obowiązku sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Przed przystąpieniem do wykonania robót należy przeszkolić pracowników w zakresie przestrzegania przepisów BHP uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych:

- przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić trasę czynnych sieci uzbrojenia terenu, 

- wszystkie prace związane z prowadzeniem nowych sieci należy wykonać w  stanie bez napięciowym,

- podczas prac ziemnych stosować odzież ochronną, 

- przy montażu linii napowietrznej i słupów z użyciem podnośnika i dźwigu należy zabezpieczyć miejsce pracy przed dostępem osób postronnych

- podczas prowadzenia prac pracowników wyposażyć w apteczkę i sprzęt niezbędny do udzielenia pomocy przy porażeniu prądem,

- należy bezwzględnie przeszkolić pracowników o potrzebie zachowania szczególnej ostrożności przy prowadzeniu prac w pobliżu lub przy czynnych instalacjach elektrycznych.

3.9. 
Ochrona przeciwporażeniowa

W projekcie ujęto dodatkowe środki ochrony przeciwporażeniowej - szybkie wyłączenie zasilania w sieci TN-C-S.
Wykonanie ochrony zgodnie z "Rozporządzeniem Ministra Przemysłu dn. 08.10.90 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej" oraz PN/E-05009/41; PN-IEC 60364-41; PN–IEC 60364–4–443.
3.9.  
Uwagi końcowe. 

1. Całość prac wykonać zgodnie z „Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” część V – „Instalacje elektryczne” oraz PBUE.

2. Prace należy powierzyć firmie posiadającej uprawniania do wykonania robót elektro – montażowych i teletechnicznych.

3. Roboty przy linii kablowej wykonać zgodnie z PN-E/05125, aktualnymi przepisami i normami oraz uwagami zawartymi w uzgodnieniach. 

4. Po wykonaniu prac należy wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, sporządzić protokół pomiarów i przedłożyć go Komisji Odbioru. 

4. 
Obliczenia techniczne.

4.1. 
Obliczenia oświetlenia drogowego.

Obliczenia natężenia oświetlenia załączono do egz. archiwalnego
4.2. 
Sprawdzenie zabezpieczeń przedlicznikowych  


Ps = 6 szt.  * 110 W = 660 W


Is = 3,37 A
Ir = 1,7 * 3,37 A = 5,74 A
Ip = 16 A (bez zmian)
4.3. 
Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla oprawy
         
Ochrona przeciwporażeniowa przez szybkie wyłączenie zasilania w sieci TN-C jest skuteczna, jeśli rezystancja uziemienia mierzona w punkcie "PE" w oprawie oświetleniowej jest niższa niż:

      Za < Uo / Ia          

gdzie Ia - dla  Bi-Wts 6 A

                


wg ch-ki produc. dla t < 0,4 sek. Ia = 50 A

      Za < 230 / 50 = 4,6 Ω

     UWAGA: Po wykonaniu instalacji elektrycznych należy wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, sporządzić protokół z pomiarów i przedłożyć go Komisji Odbioru. 

5.
 Zestawienie montażowe 
Zakres UG Sicienko

1. słup stalowy h = 7 m 





- 6 szt.

2. fundament prefabrykowany 




- 6 szt.

3. wysięgnik ocynkowany kątowy ( 5º) W-1 jednoramienny
- 6 szt.
4. oprawa oświetleniowa zewnętrzna do lamp 100 W

- 6 szt. 

5. lampa sodowa 100 W (bez rtęci) 



- 6 szt.

6. tabliczka bezpiecznikowa słupowa IZB-1*25 A 

- 6 kpl
7. kabel YAKY 4*16 mm2




- 325 mb
8. kabel YAKY 4*35 mm2




- 3 mb
9. uziom szpilkowy miedziowany



- 3 kpl 
10. rura osłonowa SRS 110 




- 53 mb 
11. rura osłonowa DVK 110 




- 6 mb 

12 szafka oświetleniowa wolnostojąca z fundamentem 

- 1 kpl. 
Zakres Enea 

1. Złącze kablowo-pomiarowe ZK1-1P z fundamentem 
- 1 kpl. 
2. kabel YAKY 4*35 mm2




- 3 mb
3. uziom szpilkowy miedziowany



- 1 kpl 
4. mufa trójnikowa 120/35 mm2 1 kV 


- 1 kpl. 
Oświetlenie drogowe Osówiec ul. Szosa Bydgoska  gm. Sicienko

