4

Opis techniczny

1. Karta informacyjna. 

1.1 Inwestor: 
Gmina Sicienko z siedzibą w Sicienku ul. Mrotecka 9 

1.2 Zadanie:
Rozbudowa oświetlenia drogowego w Sicienku ul Lipowa i Akacjowa linią kablową nn. 0,4 kV typu YAKY 4*35 mm2 dług. 359 mb na dz. 168/1 i 170 
1.3 Teren objęty opracowaniem - dz. 168/1 i 170 – droga gminna - właściciel Gmina Sicienko 
1.4 Autor opracowania: mgr inż. Antoni Lipiński

Uprawnienia projektowe AUB-KZ-7210/47/90; UAN-KZ-7210/403/88 

przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa nr KUP/IE/1396/01
Sprawdził: mgr inż. Jadwiga Lipińska – uprawnienia GP-KZ-7342/110/93

przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa nr KUP/IE/1395/01    

2. Referat autorski. 

         Niniejszy projekt obejmuje budowę oświetlenia drogowego drogi gminnej – dz. 168/1 i 170  w ul. Lipowej i Akacjowej w Sicienku poprzez budowę linii kablowej nn. 0,4 kV typu YAKY 4*35 mm2 wraz z pięcioma słupami oświetleniowymi zasilanymi z istn. linii oświetlenia drogowego (własność Enea Operator ) – przedłużenie istn. obwodu oświetleniowego w ul. Lipowej w Sicienku. 

         Trasę proj. budowy linii kablowej nn. 0,4 kV oraz słupów oświetleniowych pokazano na rys. 2/2 w części elektrycznej opracowania. 
            Działki, na których przewidziano roboty kablowe nie są wpisane go rejestru zabytków, ani nie podlegają ochronie na podstawie przepisów odrębnych. 

Na trasie robót energetycznych nie przewiduje się wycinki istn. drzew i krzewów. 

Tereny objęte inwestycją nie znajdują się na terenach eksploatacji górniczej, w pobliżu terenów kolejowych (tereny kolejowe w odl. ok. 1,0 km) lub terenów zamkniętych z mocy przepisów odrębnych. 

Proj. linie kablowe nn. 0,4 kV nie wpływają na środowisko, nie wytwarzają ścieków, odpadów i zanieczyszczeń gazowych. Po okresie eksploatacji oraz w przypadku awarii elementy sieci są wymieniane i naprawiane w wyspecjalizowane jednostki. Promieniowanie elektromagnetyczne urządzeń nie wykracza poza obrys izolacji kabli nn. 0,4 kV oraz obudowy urządzeń i wyposażenia stacji trafo.
Strefa oddziaływania inwestycji nie wykracza poza działki ujęte we wniosku o Pozwolenie na budowę (proj. linia kablowa nn. 0,4 kV jest elementem infrastruktury energetycznej kat. XXVI).
3.
Warunki geotechniczne 

Na przedmiotowym terenie występują proste warunki geotechniczne. Na podstawie archiwalnych badań geotechnicznych (wykonanych dla istn. budynku na dz. 66/14 przy trasie linii kablowej nn. 0,4 kV), stwierdzono występowanie piasków drobnych i średnich o stopniu zagęszczenia Id = 0,89. Nie stwierdzono występowania wody gruntowej. Powyższy rodzaj gruntów budowlanych jednorodnych zalicza się do prostych warunków gruntowych, a ze względu na układ statycznie wyznaczalny obiektu budowlanego (linia kablowa nn. 0,4 kV) przyjęto pierwszą kategorię geotechniczną posadowienia. 

Opis techniczny do części elektrycznej

1. Zawartość opracowania.

1. 
Zawartość opracowania

2. Spis rysunków

3. Opis techniczny

4. Obliczenia techniczne

5. Rysunki wg spisu
6. Załączniki: 

· Warunki rozbudowy oświetlenia nr WT-RO1-077-2016 z dn. 10.11.2016
· uzgodnienia i zgody 

2. Spis rysunków

Rys. 1/2 – Schemat zasilania oświetlenia drogowego

Rys. 2/2 – Plan sytuacyjny oświetlenia drogowego

3. Opis techniczny

3.1.  
Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:

· zlecenie Inwestora,
· Warunki rozbudowy oświetlenia nr WT-RO1-077-2016 z dn. 10.11.2016

· obowiązujące przepisy i normy,

3.2.  
Zakres opracowania.

W niniejszym opracowaniu ujęto rozbudowę oświetlenia drogowego ul. Lipowej i Akacjowej w Sicienku poprzez budowę linii kablowej typu YAKY 4*35 mm2 dług. 359 mb wraz z pięcioma słupami oświetleniowymi o wys. 7,0 m  

3.3.  
Budowa zasilania oświetlenia drogowego.

Zgodnie z Warunkami rozbudowy oświetlenia drogowego ul. Lipowej w Sicienku należy przedłużyć istn. obwód oświetleniowy nn. 0,4 kV w ul. Lipowej  poprzez budowę linii kablowej ziemnej w ul. Lipowej i Akacjowej w Sicienku.
Lokalizację istn. słupa nr 104/2 z lampą oświetleniową oraz trasę proj. kabla pokazano na rys. 2/2, a schemat układu zasilania oświetlenia pokazano na rys. 1/2.   
3.4.  
Pomiar  rozliczeniowy energii.

Zgodnie z Warunkami rozbudowy nr WT-RO1-077-2016 z dn. 10.11.2016 pomiar rozliczeniowy energii dla proj. opraw oświetlenia drogowego odbywać się będzie istn. jednotaryfowym licznikiem bezpośrednim A-52c 10/40 A zabudowanym w szafce oświetleniowej przy stacji trafo SICIENKO 1 nr 41706.  Rozliczenie poboru mocy odbywa się wg taryfy C-12b.
3.5.  
Budowa linii kablowej oświetlenia terenu.


Zgodnie z Warunkami rozbudowy nr WT-RO1-077-2016 z dn. 10.11.2016 dla oświetlenia ul. Lipowej i Akacjowej w Sicienku z istn. słupa nr 104/2 w ul. Lipowej w Sicienku należy wyprowadzić proj. kabel oświetleniowy YAKY 4*35 mm2 do kolejnych słupów oświetleniowych w ul. Lipowej i Akacjowej w Sicienku. Proj. słupy oświetleniowe oznaczyć paskiem koloru zielonego. 

Dla oświetlenia drogowego należy w odl. ok. 0,5 m od granicy pasa drogowego ul. Lipowej w Sicienku ustawić stalowe słupy h = 7 m na fundamencie prefabrykowanym F-100. Na proj. słupach należy zabudować oprawy oświetleniowe sodowe 100 W lub oprawy LED o strumieniu min. 7000 lm. We wnęce każdego słupa należy zabudować tabliczkę bezpiecznikową IZK-1*25A z wkładką bezpiecznikową 4 A. Przy ostatnim proj. słupie oświetleniowym ciągu należy wykonać uziom szpilkowy punktu PE. W miejscu proj. słupa nr 104/4 i 104/6 (przewidzianych do realizacji w II etapie rozbudowy) należy w ziemi pozostawić zapas kabla pozwalający na wprowadzenie go do proj. słupa oświetleniowego. 
UWAGA: W projekcie przyjęto do obliczeń jako rozwiązanie przykładowe oprawy oświetleniowe firmy POLAM PHILIPS Piła. Dopuszcza się (w porozumieniu z Inwestorem i Wykonawcą robót potwierdzonym notatką służbową) montaż innych opraw o parametrach nie gorszych od projektowanych. W przypadku zmiany producenta opraw, typu opraw lub rozmieszczenia opraw oświetleniowych Wykonawca robót elektrycznych dokona na swój koszt sprawdzenia doboru ilości i rozmieszczenia opraw dla uzyskania wymaganego natężenia.

Lokalizację opraw oświetlenia drogowego pokazano na rys. 2/2, a schemat układu zasilania oświetlenia drogowego pokazano na rys. 1/2. Lokalizację opraw wskazał Inwestor. 

3.6.   
Ochrona przeciwporażeniowa


W projekcie ujęto dodatkowe środki ochrony przeciwporażeniowej - szybkie wyłączenie zasilania w sieci TN-C. 

Wykonanie ochrony zgodnie z "Rozporządzeniem Ministra Przemysłu dn. 08.10.90 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej" oraz PN/E-05009/41; PN-IEC 60364-41; PN–IEC 60364–4–443.
3.8.  
Uwagi końcowe. 

1. Całość prac wykonać zgodnie z „Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” część V – „Instalacje elektryczne” oraz PBUE.

2. Prace należy powierzyć firmie posiadającej uprawniania do wykonania robót elektro – montażowych i teletechnicznych.

3. Roboty przy linii kablowej wykonać zgodnie z PN-E/05125, aktualnymi PBUE oraz uwagami zawartymi w uzgodnieniach. 

4. Po wykonaniu prac należy wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, sporządzić protokół pomiarów i przedłożyć go Komisji Odbioru. 
4. 
Obliczenia techniczne.

4.1. 
Obliczenia oświetlenia drogowego.

Dla pojedynczego punktu oświetleniowego obliczeń nie wykonuje się .

4.2. 
Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla oprawy
         
Ochrona przeciwporażeniowa przez szybkie wyłączenie zasilania w sieci TN-C jest skuteczna, jeśli rezystancja uziemienia mierzona w punkcie "PE" w oprawie oświetleniowej jest niższa niż:

      Za < Uo / Ia          

gdzie Ia - dla  Bi-Wts 4 A

                


wg ch-ki produc. dla t < 0,4 sek. Ia = 50 A

      Za < 230 / 50 = 4,6 Ω

     UWAGA: Po wykonaniu instalacji elektrycznych należy wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, sporządzić protokół z pomiarów i przedłożyć go Komisji Odbioru. 

. 
5.
 Zestawienie montażowe 
1. kabel YAKY 4*35 mm2




- 359 mb
2. słup stalowy h = 7 m 





- 5 szt.

3. fundament prefabrykowany do słupa stalowego

- 5 szt.

4. wysięgnik ocynkowany kątowy ( 5º) W-1 jednoramienny
- 5 szt.

5. oprawa oświetleniowa zewnętrzna do lamp 100 W

- 5 szt. 

6. lampa sodowa 100 W (bez rtęci)



- 5 szt.

7. tabliczka bezpiecznikowa słupowa IZB-1*25 A 

- 5 kpl

8. uziom szpilkowy miedziowany



- 1 kpl.
9. rura osłonowa DVK 110 




- 72 mb

Oświetlenie drogowe Sicienko  ul. Lipowa – Akacjowa 

